ZAŁĄCZNIK: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WTKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS  TREŚCI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania.

1.3. Zakres robót.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

2.2. Wymagania dla materiałów

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonywanie robót.

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Zaprojektowanie oraz wykonanie Instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.

1. Wstęp.

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem  instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej

Zakres rzeczowy obejmuje :

a/ zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 3 szt.  klimatyzatorów typu split.

- zaprojektowanie polegające na odpowiednim doborze mocy chłodniczej klimatyzatora do pomieszczenia,

- montaż jednostek zewnętrznych na dachu budynku lub na ścianie, jednostki wewnętrzne naścienne,

- zasilanie 230V

- klasa energetyczna A

- poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory

akustycznej na max. biegu wentylatora  41 dB

- czynnik chłodniczy ..........

- połączenie między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy wykonać przy użyciu

przewodów miedzianych ........./.......   mm

- wykonanie izolacji rur instalacji chłodniczej g=...........mm

- wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych.

b/ instalacja elektroenergetyczna zasilająca wszystkie w/w klimatyzatory

1.3.1.

Szczegółowy opis pomieszczeń w których maja być zainstalowane klimatyzatory oraz uszczegółowienie warunków technicznych.

a) gabinet masażu – budynek numer 7 oddziału rehabilitacji, parter, oznaczenie pomieszczenia na rzucie piętra nr 1.5, powierzchnia 15,61 m2, kubatura  ok. 47 m3. Pomieszczenie silnie nasłonecznione. Gabinet pracuje od godz. 8:00 do 15:00. Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku, jednostka wewnętrzna naścienna. Odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku. Wykonanie instalacji elektrycznej.

b) serwerownia – budynek przychodni specjalistycznej, IV piętro, oznaczenie pomieszczenia na rzucie piętra nr 4.2, powierzchnia 14,5 m2, kubatura  ok. 36 m3. W pomieszczeniu pracuje już klimatyzator ASH-09AK SINCLAIR. Serwer pracuje 24h/dobę, moc ok. 7 kW. Nowy klimatyzator ma pracować w trybie pracy naprzemiennej dlatego też należy zainstalować sterownik pracy naprzemiennej.  Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku, jednostka wewnętrzna naścienna. Odprowadzenie spalin na dach budynku, w tym celu należy zastosować pompkę skroplin. Wykonanie instalacji elektrycznej.

c) gabinet poradni kardiologicznej i pracowni prób wysiłkowych – budynek oddziału wewnętrznego, III piętro, oznaczenie pomieszczenia na rzucie piętra nr 2.17, powierzchnia 9,41 m2, kubatura  ok. 28 m3. Gabinet pracuje od godz. 8:00 do 15:00. Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku, jednostka wewnętrzna naścienna. Odprowadzenie spalin na dach budynku, w tym celu należy zastosować pompkę skroplin. Wykonanie instalacji elektrycznej.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną
 i zewnętrzną.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzatory jednostki wewnętrzne

- klimatyzatory jednostki zewnętrzne

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się urządzenia  - firmy SINCLAIR lub SAMSUNG. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2020, nie noszące śladów zużycia.

Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące, udzielana przez producenta.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzęt.

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu

6.2. Urządzenia.

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty, paszporty)

Z przeglądu sporządzany jest protokół końcowy zawierający informacje o wykonanych przeglądach, z wyszczególnieniem jednostek w których uzupełniano lub wymieniano czynnik chłodniczy, z podaniem ilości uzupełnionego czynnika. Ponadto, w paszporcie urządzenia należy dokonać wpisu z dokonanego przeglądu.

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz 
z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12 kwietnia 2002r.    w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1065 ze zmianami).

-  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-     PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.