1/ZP/GBLOK1/12                               Załącznik nr 6 do SIWZ

Rurowa Obrotowa Sufitowa Kolumna - szt. 2

# Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji: 2012

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłony (maskownice) sufitowe, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 2. | Mocowanie kolumny dostosowane do istniejących mocowań Wysokość kolumny 1450 mm |  |  |
| 3. | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. | TAK |  |
| 4. | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały na specjalistyczne opaski zaciskowe gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | TAK |  |
| 5. | Pionowy rurowy system obrotowy (obrót min. o 270°) | TAK |  |
| 6. | Nośność kolumny min. 100 kg | TAK |  |
| 7. | Konsola o wysokości 250mm, szerokości 620mm, głębokości 200mm umożliwiająca rozmieszczenie gniazd gazowych i elektrycznych na przedniej i tylnej ściance. Konsola wyposażona w punkty poboru gazów typu AGA. Na przedniej ściance zamontowane: - tlen szt. 2 - podtlenek azotu szt. 1 - powietrze szt. 1 - próżnia szt. 1 - odciąg gazów poanestetycznych szt. 1 - manometr/ wakuometr szt. 5 Na tylnej ściance zamontowane: - gniazda elektryczne min. IP44 (bryzgoszczelne z klapką i lampką sygnalizacyjną) 230V szt. 8 - gniazda wyrównania potencjału szt. 4 Na bocznych ściankach zamontowane: - szyna DIN dł. 190mm (po jednej szynie na lewej i na prawej ściance konsoli). | TAK |  |
| 8. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą. | TAK |  |
| 9. | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5bar. | TAK |  |
| WYMOGI POZOSTAŁE |
| 1. | Urządzenie medyczne klasy IIb. | TAK |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 3. | Gwarancja 36 m-cy. | TAK |  |
| 4. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
| NATYNKOWA TABLICA GAZÓW MEDYCZNYCH SZT 2 |
| 1. | Tablica natynkowa O2, V, Sp, N2O do podłączenia na ścianie do istniejącej instalacji gazów medycznych | Tak |  |
| 2. | punkty poboru AGA | Tak |  |
| 3. | Wykonanie z blachy nierdzewnej pozwalającej na zachowanie czystości i łatwą dezynfekcję o wymiarach dopasowanych do istniejącej glazury | Tak |  |
| 4. | Montaż i uruchomienie | Tak |  |
| WYMOGI POZOSTAŁE |
| 1. | Urządzenie medyczne klasy IIb. | TAK |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
| MONITORY BRAKU GAZÓW SZT.2 |
| 1. | Gazy O2, V, Sp, N2O | Tak |  |
| 2. | Sygnalizator braku gazów z możliwością montażu poza monitorem. | TAK |  |
| 3. | Wpięcie do istniejącej instalacji | Tak |  |
| 4. | Uruchomienie i atestacja | Tak |  |
| WYMOGI POZOSTAŁE |
| 1. | Urządzenie medyczne klasy IIb. | TAK |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca  należy złożyć wszystkie karty katalogowe, certyfikaty i dopuszczenia oferowanych urządzeń, instrukcje obsługi.

Wykonawca wykonujący montaż i uruchomienie powinien posiadać wszelkie uprawnienia wymagane prawem niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć takie uprawnienia.

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…...............................................

podpis oferenta