AwaMed Medizintechnik

Arkadiusz Warzyński

ul. Santocka 44

71-083 Szczecin

NIP: 852-234-21-23

Tel./Fax. 91 4876849

e-mail: awamed@awamed.pl

Bank: PKO BP I Oddz. Szczecin

Nr konta: 74 1020 4795 0000 9302 0006 1002

DOKUMENTACJA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE

SPIS TREŚCI

1. OŚWIADCZENIA I PROTOKOŁY		str. 3

2. OPIS TECHNICZNY					str. 5

3. RYSUNKI								str. 14

4. INSTRUKCJE OBSŁUGI				str. 15

1. OŚWIADCZENIA I PROTOKOŁY

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE

Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

| INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH: |
| --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Michał Jędrasik | JM-22/1/2007 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Warzyński | JM-22/1/2007 |  |

2. OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE

Projektant:

AwaMed Medizintechnik

ul. Santocka 44

71-083 Szczecin

nr uprawnień: JM 22/1/2007

| Projektant: mgr inż. Michał Jędrasik | Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Warzyński |
| --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI:

|  | STR. |
| --- | --- |
| OPIS TECHNICZNY – GAZY MEDYCZNE Wymagania ogólne Opis instalacji Inwentaryzacja elementów instalacji gazów medycznych Trasa instalacji gazów medycznych Rurociągi Montaż monitorów braku gazu Montaż kolumn uniwersalnych Sygnalizacja alarmowa Badania końcowe, instrukcje obsługi, odbiory (atestacja) | 9 11 11 11 12 13 13 13 14 |

WYMAGANIA OGÓLNE

Podstawa opracowania projektu

- ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010,

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wraz z jej późniejszymi zmianami,

- „Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,

- ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 z jej późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu z jego późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia z jego późniejszymi zmianami.

- PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

- PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni

- PN-EN ISO 7396-2:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne

- PN-EN 13348:2008 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

- PN-EN ISO 9170-1:2008 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi i próżnią

- PN-EN ISO 9170-2:2008 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 2: Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych

- PN-EN 980:2006 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych

- PN-EN ISO 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego

- PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym

- PN-EN ISO 15001:2004 Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatność do stosowania z tlenem

- CAN/CSA-Z305.6-92, Medical oxygen concentrator central supply system:  for use with nonflammable medical gas piping systems

- HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, validation and certification

- HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

- Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005

- AS 2896-1998, Medical gas systems — Installation and testing of non-flammable medical gas pipeline systems

- FD S 90-155, Systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide — Compléments pour la conception et la réception (“Pipelines for compressed medical gases and vacuum — Additional elements for design and commissioning”)

OPIS INSTALACJI

Inwentaryzacja elementów instalacji gazów medycznych

Inwentaryzacja punktów poboru gazu

O2 – tlen

VAC – próżnia

AIR – sprężone powietrze medyczne 5bar

AIR8 – sprężone powietrze techniczne 8bar

N2O – podtlenek azotu

AGSS – odciąg gazów poanestetycznych

AG8 – odciąg zużytego powietrza technicznego

| Zestawienie ilości punktów poboru gazów medycznych, próżni, odciągów oraz punktów do zasilania narzędzi chirurgicznych |
| --- |
| Nazwa pomieszczenia | Nr pom. | Oprawa | O2 | AIR | VAC | N2O | AIR-800 | AGSS |
| II PIĘTRO |
| Sala pooperacyjna | 2 | AMbhu 1.1. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Sala pooperacyjna | 2 | AMbhu 2.2. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| SUMA |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |

AMbhu 1.1. –  panel nadłóżkowy jednostanowiskowy 1,6m (O2+AIR+VAC) – 1szt.

AMbhu 2.2. –  panel nadłóżkowy dwustanowiskowy 3,2m (2xO2+2xAIR+2xVAC) – 1szt.

- Inwentaryzacja monitorów braku gazu i sygnalizatorów braku gazu

| Zestawienie ilości monitorów braku gazu i sygnalizatorów braku gazu |
| --- |
| Nazwa pomieszczenia | Nr pom. | MBG 03 | MBG 04 | MBG 05 | SBG |
| II PIĘTRO |
| Komunikacja | 2.2 | 1 |  |  | 1 |
| SUMA |  | 1 |  |  | 1 |

SBG –  sygnalizator braku gazu

MBG 03 – Monitor braku gazu MBG dla 3 gazów

Trasa instalacji gazów medycznych

Od głównych istniejących rurociągów instalacji tlenu, próżni i sprężonego powietrza medycznego znajdujących się w głównym ciągu komunikacyjnym na przyziemiu wykonać odejścia w kierunku pionu G1. Instalację prowadzić dalej pionem na poziom parteru, gdzie należy podłączyć monitor braku gazów MBG 03 z wbudowanym sygnalizatorem braku gazów SBG. Monitor zasilał będzie panele nadłóżkowe AMbhu znajdujące się w Sali Pooperacyjnej nr 2.

Rurociągi

Rurociągi gazów medycznych wykonać z rur miedzianych spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

Opisy średnic rurociągów:

- Od głównego rurociągu, przez pion G01, przez monitor braku gazów MBG03 do trójnika w pomieszczeniu 2. (sala pooperacyjna):

Tlen (O2) - (10

Próżnia (VAC) - (12

Sprężone powietrze medyczne - (10

- Od trójnika w pomieszczeniu 2. (sala pooperacyjna) do paneli nadłóżkowych:

Tlen (O2) - (8

Próżnia (VAC) - (10

Sprężone powietrze medyczne - (8

Rurociągi prowadzić w obrębie stropów podwieszanych i ułożyć nad tynkiem w przestrzeni międzystropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalacje ułożyć pod tynkiem. Podejścia rurociągów do monitorów braku gazów i paneli nadłóżkowych wykonać na ścianach pod tynkiem.

Połączenie nierozłączne rurociągów wykonać lutem twardym o wysokiej zawartości srebra typu LS 45 przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie może zawierać więcej niż 0,025% (g/g) kadmu.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 w punkcie 11.2.5 tabela 3, rurociągi należy podeprzeć w następujących odległościach:

| Średnica zewnętrzna rury mm | Maksymalny odstęp między podparciami m |
| --- | --- |
| do 15 | 1,5 |
| od 22 do 28 | 2,0 |
| od 35 do 54 | 2,5 |
| > 54 | 3,0 |

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociągi należy trwale oznakować nazwą gazu (i/lub symbolem) w pobliżu zaworów odcinających, przy połączeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za ścianami i przegrodami itd., w odstępach nie większych niż 10 m oraz w pobliżu punktów poboru.

Montaż monitorów braku gazu

Monitory braku gazów osadzić w wykutych bruzdach ściennych i zabezpieczyć pianką montażową.

Do każdego monitora braku gazów doprowadzić instalację elektryczną niskonapięciową 24VDC.

Monitory braku gazów oznakować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007. Ponadto każdy gaz opisać nazwą i kolorem.

Skrzynki muszą być etykietowane następującymi słowami:

„UWAGA – Nie zamykać zaworu(-ów) w żadnym przypadku z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.”

Dostęp do monitorów powinien mieć tylko personel zajmujący się eksploatacją instalacji.

Montaż paneli nadłóżkowych

Panele nadłóżkowe zamontować zgodnie z instrukcją montażu (załącznik nr 2). Do paneli doprowadzić instalację elektryczną 230V 3x2,5mm2 oraz instalację teleinformatyczną.

Sygnalizacja alarmowa

Do monitorów braku gazów podłączyć sygnalizację alarmową spełniającą wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni w punktach 6.3.4.

Jeden sygnalizator braku gazów wbudowany w monitor MBG 03.

Zainstalowana sygnalizacja zapewnia alarmy opisane w instrukcji użytkowania sygnalizatorów stanu gazów (załącznik nr 1).

Badania końcowe, instrukcje obsługi, odbiory (atestacja).

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań zgodnych, każdy punkt poboru w systemie podlegający badaniu należy etykietować, w celu wskazania, że system znajduje się w trakcie badań i że punkty poboru nie powinny być używane.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni załącznik C i D wykonać następujące badania:

- Badanie optyczne oznakowań i podpór rurociągu

- Badanie mechanicznej wytrzymałości systemów rurociągowych do próżni

- Badanie szczelności systemów rurociągowych do próżni

- Badanie wytrzymałości mechanicznej systemów rurociągowych do sprężonych gazów medycznych

- Badanie szczelności systemów rurociągowych do medycznych gazów sprężonych – badanie szczelności na odcinkach przed strefowymi zaworami odcinającymi (lub sieciowymi reduktorami ciśnienia)

- Badanie szczelności systemów rurociągowych do medycznych gazów sprężonych – badanie szczelności na odcinkach za strefowymi zaworami odcinającymi (lub sieciowymi reduktorami ciśnienia)

Badania należy przeprowadzić przez jednostki posiadające do tego uprawnienia w przedmiocie badań.

3. RYSUNKI

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU: | SKALA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rzut przyziemia - instalacja gazów medycznych | 1:100 |
| 2 | Rzut parteru – instalacja gazów medycznych | 1:100 |

4. INSTRUKCJE OBSŁUGI

1.   Instrukcja użytkowania. Sygnalizator stanu gazów w instalacjach gazów medycznych

- Instrukcja montażu paneli nadłóżkowych AMbhu