## Choszczno: dnia 13.06.2011 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa UPS - 10kVA/7kW wraz z montażem i uruchomieniem.

Szczegółowy opis:

| LP | P OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy mocy i pracy równoległej do 4 jednostek | TAK |  |
| 2. | System umożliwiający wymianę poszczególnych modułów bez konieczności przerwy w pracy zasilacza | TAK |  |
| 3. | System kontroli wewnętrznej zasilacza | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 5 | Własna diagnostyka systemu oraz automatyczne wykrywania błędów, typu: zły stan akumulatorów, zasilania itp. | TAK |  |
| 6. | Dane techniczne Moc wyjściowa UPSa 10kVA/7kW on-line Napięcie wyjściowe 230V Stabilizacja napięcia wyjściowego +/- 3% Współczynnik THD Vthd < 3% Współczynnik szczytu 3:1 Mocna ładowarka wewnętrzna o mocy 500W Regulacja częstotliwości oraz napięcia z panelu sterowania. Tryb pracy ECO dla oszczędności energii Tolerancja napięcia na By-pass (160V~280V) Wewnętrzny przełącznik By-pass MTBS | TAK |  |
| 7. | Sprawność UPS-a on-line minimum 90% | TAK |  |
| 8. | Tryby pracy Normal/ECO | TAK |  |
| 9 | Zewnętrzne akumulatory o pojemności 75Ah (20 sztuk) | TAK |  |
| 10. | Dodatkowa zewnętrzna ładowarka 1000W | TAK |  |
| 11. | Stojak na akumulatory | TAK |  |

W cenie zawiera się dostaw, montaż i uruchomienie UPS-a.

Proszę podać łączną cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty.

Termin realizacji do 7 dni.

Płatność fakturą po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać do dnia 20.06.2011 r. na adres:

SP ZOZ Choszczno

Ul. M. Niedziałkowskiego 4a

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty następujące:

„OFERTA NA DOSTAWĘ UPS-a WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM”

NR SPRAWY: 1/UP/UPS/11 Nie otwierać przed 20-06-2011 przed godz. 12.00 .”

Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy;

- Zatwierdzony projekt umowy;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Radosław Żurawski

Tel. 095 765 87 43

Fax: 095 765 24 10

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.